SPIS ZAWARTOŚCI

- Opis techniczny

- Schemat instalacji

- Instalacja na rzucie kondygnacji

- Oświadczenie projektantów

6.        Uprawnienia projektantów

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla potrzeb rozbudowy budynku Domu Ludowego w Zakruczu

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Podkłady architektoniczno – budowlane,

Wytyczne branżowe,

Wytyczne projektowe dla instalacji mechanicznych i elektrycznych dostarczone przez Inwestora,

Normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i ochronnych.

Obecny budynek posiada zasilanie napowietrzne w energię elektryczną z linii energetycznej napowietrznej. Na zewnątrz znajduje się skrzynka ZL-1 z wyłącznikiem głównym. Z listwy zalicznikowej należy wyprowadzić wewnętrzną linie zasilającą projektowaną rozdzielnicę „RG2” projektowanym pomieszczeniu. Istniejący wyłącznik stanie się tym samy wyłącznikiem głównym całego połączonego obiektu.

Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych obejmuje instalacje i ich elementy takie jak :

Rozdzielnica wewnętrzna dla instalacji,

Instalacja oświetlenia ogólnego,

Instalacja odbiorów 1- i 3-fazowych

Instalacja ochrony od porażeń,

Opis projektowanych rozwiązań.

Wewnętrzna linia zasilająca.

WLZ należy prowadzić podtynkowo wewnątrz sali  istniejącej. . Przejścia przewodów  przez ściany wykonać w rurkach winidurowych RVS. Przekrój przewodu  dobrano do obciążalności   prądowej  zależnej  od  sposobu ułożenia wg normy    IEC364-5-523.

Rozdzielnica

W obiekcie przewiduje się montaż rozdzielnicy  RWN  firmy LEGRAND” w wykonaniu naściennym. Rozdzielnice będę wyposażona w aparaturę modułową montowaną na szynach TH35-75. Opis aparatury i oprzewodowania  opisano na schemacie  ideowym.

Instalacja oświetlenia ogólnego.

Instalacja została zaprojektowana przewodami kabelkowymi – miedzianymi ułożonymi podtynkowo i  rurkach winidurowych.

Instalację zaprojektowano w oparciu o wymogi normy oświetleniowej PN-84/E-02033.  Instalacja oświetleniowa hali głównej pracować będzie w oparciu o oprawy  „ELGO”

Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,4 m od podłogi.

Oświetlenie zewnętrzne to montować do ściany budynku.

Instalacja zasilania odbiorów technologicznych 1 i 3-fazowych.

Odbiorniki stanowiące wyposażenie  przyłączone będą za pośrednictwem odpowiednich gniazd wtyczkowych zasilanych przewodami  3 i 5-żyłowych o przekrojach dobranych do potrzeb uwzględniających obciążenie prądowe jak również spadki napięć w obwodzie. Przewody winny posiadać izolację na napięcie min. 750 V. Do zasilania urządzeń przyłączanych przez gniazda wtyczkowe należy stosować gniazda z bolcem ochronnym podwójne.

Ochrona od porażeń.

W zakresie ochrony od porażeń przewiduje się ochronę podstawową i dodatkową.

Ochrona podstawowa – przed dotykiem bezpośrednim realizowana będzie za pośrednictwem izolacji czynnych elektrycznie elementów instalacji. Izolacja przewodów i osprzętu winna wynosić min. 750 V.

Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie  wyłącznik różnicowo – prądowy odłączające zasilanie w przypadku prądu upływu Jw.>30 mA. Ochronę dodatkową – przed dotykiem pośrednim stanowi system szybkiego samoczynnego wyłączenia oparty na  wyłącznikach nadmiarowo – prądowych. Odłączenie zasilania może nastąpić na skutek ź wyłączenia wyłącznika nadmiarowo – prądowego powstałego z powodu zwarcia lub przeciążenia obwodu.

Częścią składową ochrony dodatkowej jest instalacja połączeń wyrównawczych, której celem jest wyrównanie potencjałów między różnymi masami metalowymi, których mógłby dotknąć człowiek i doznać porażenia.

Uwagi końcowe.

Szczegółowe rozwiązania projektowe nawiązujące do wytycznych Inwestora i firm kooperujących w zakresie projektowania i wykonawstwa dopracowane zostaną na etapie projektu wykonawczego i doskonalone na etapie wykonawstwa.