Małogoszcz, dnia 18.05.2011

Znak:ZP.PN.4.2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz

W odpowiedzi na nadesłane faksy z dnia 16 i 17.05.2011 roku, L.dz. 1801/z,

z zapytaniami w sprawie  w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu podaje poniżej odpowiedzi wraz z zapytaniami i dodatkowymi informacjami:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy projektant instalacji odpylania, stosując odpylacze mechaniczne, otrzymał od

producenta tych urządzeń gwarancję skuteczności odpylania 100 mg/Nm3?

Ad.1. Producent podanych w projekcie przykładowych odpylaczy mechanicznych gwarantuje

uzyskanie na kotle WR-2,5 nr 1 skuteczności odpylania 100 mg/m3. 
   2. Jaka jest temperatura spalin za ekonomizerem?

Ad.2. Temperatura spalin za ekonomizerem kotła WR-2,5 nr 1 wynosi przeciętnie 120 - 140C, okresowo max. 200C.

3. Jakie są parametry istniejącego wentylatora wyciągowego wykorzystanego do nowego

układu odpylającego?

Ad.3. Istniejący wentylator wyciągowy kotła WR-2,5 nr 1:

Producent: Fabryka wentylatorów Chełm Śląski. Typ: WPW-60.

Wydajność nominalna 4,7 m3/s = 16920 m3/h, Spręż - wg załączonej charakterystyki
      Silnik napędowy typ Se180L6, 15 kW, 975 obr/min, 380V, o obrotach regulowanych

przez falownik. Sprężarka – wg załączonej charakterystyki.
 4. Zamawiający w pkt VII SIWZ pkt 1.5 wymaga załączenia do oferty wykazu

podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia, przygotowanego zgodnie ze

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W w/w załączniku Zamawiający wymaga

między innymi podania nazwy i adresu podwykonawcy, przewidywanej wartości robót

wykonanych przez podwykonawcę oraz kwalifikacji podwykonawcy niezbędnych do

wykonania powierzonej części zamówienia.

Zgodnie z art. 36 pkt 4 Ustawy prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może żądać

jedynie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom a nie nazw ewentualnych podwykonawców i wartości

powierzonych im robót. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że

wystarczające jest wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca

zamierzy powierzyć podwykonawcom bez podawania nazw podwykonawców, wartości

powierzonych im robót i ich kwalifikacji.

Ad.4.  Zgodnie z art. 36 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w swojej

ofercie wskazuje tylko część zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

5. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 119 przedmiaru modernizacji układu pompowego o treści: „Licencja na zastosowanie rozwiązania chronionego patentem Nr 183770”:

a) czy Zamawiający lub w jego imieniu Projektant uregulował zobowiązania wynikające

z Prawa Patentowego w stosunku do zastosowanych rozwiązań?

b) Jeśli nie to czy uczestnik postępowania przetargowego ma to uwzględnić?

Ad.5. a) Zamawiający jak również Projektant nie uregulował zobowiązania dot. zastosowania

rozwiązania chronionego patentem nr 183770.

b) uczestnik postępowania przetargowego powinien uwzględnić w ofercie uzyskanie

odpowiedniej licencji.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski