OPIS TECHNICZNY

##### Podstawa opracowania

-ustalenia z inwestorem

-warunki i przydział mocy wydany przez RE Kielce

-obowiązujące normy i przepisy

-Ustawa Prawo energetyczne

-Ustawa Prawo budowlane

-Ustawa o drogach publicznych

-Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska

-Ustawa o samorządzie terytorialnym

-Norma „ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

-Norma „ Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa"

-Norma „ Elektroenergetyczne linie kablowe"

-Instrukcja  eksploatacji  elektroenergetycznych  linii  kablowych (opracowanie PTPiREE)

-Instrukcja    eksploatacji    elektroenergetycznych    linii    napowietrznych    z przewodami gołymi

oraz izolowanymi (opracowanie PTPiREE)

-Instrukcja PPN przy urządzeniach elektroenergetycznych do l kV (opracowanie PTPiREE)

##### Ogólna charakterystyka  oświetlenia

Stan istniejący:

Na ulicy Langiewicza istnieje linia energetyczna napowietrzna  zasilana ze stacji trafo 15/0,4kV „Małogoszcz Przedszkole” .

Na linii zabudowane jest typowe oświetlenie uliczne podwieszane. Oprawy sodowe firmy Philips. o mocy do 100W.

Przedmiotem opracowania jest odcinek ulicy na której nie ma linii energetycznej  i nie ma oświetlenia wydzielonego.

Stan projektowany:

Ze względu na charakter ulicy  projektuje się latarnie  ze słupami aluminiowymi  typu SAL-P71 Model latarni dobrano tak aby na wąskich chodnikach zminimalizować utrudnienia dla przechodniów .

1. Typ kabla

Linię kablową zasilającą poszczególne latarnie  należy wykonać kablem   YKY 3x10mm2

o długości całkowitej 135mb.

2.Wyprowadzenie  kabla

Kabel należy nawiązać z istniejącego słupa linii niskiego napięcia (brak numeru)  na którym istnieje przewód oświetlenia ulicznego. Kabel po słupie montować z wykorzystaniem taśmy SOT   w osłonie z ruru RVS 37mm do wysokość 2,5m od ziemi następnie kabel chronić rurą SV50 AROT.

3. Prowadzenie kabla w ziemi

Kabel na całej swej długości układać w rowie kablowym na głębokości 0,6m na 10 cm podsypce z piasku. W miejscach skrzyżowania i bezpośredniego sąsiedztwa z istniejącą infrastrukturą, drzewami  oraz z ciągami pieszymi (chodniki) kabel układać w rurze osłonowej „AROT” DVK 50(dł101mb).  Ze względu na liczne skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą prace wykonać w ich obrębie ręcznie. Chodniki wykonane z kostki brukowej należy odbudować zgodnie z właściwą technologią ze szczególny zwróceniem uwagi na właściwe zagęszczenie gruntu. Przed wprowadzeniem kabla do fundamentów słupów  należy wykonać  zapasy o  długości po 2,0mb kabla.  Następnie kabel zasypać   10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą ziemi rodzimej po czym po   trasie kabla należy rozłożyć taśmę PCV koloru niebieskiego.   Całość wykopu zasypać ziemią rodzimą systematycznie ubijając.   Kabel  na całej długości w ziemi należy wyposażyć w trwałe   oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m z   naniesionymi informacjami:

- oznaczenie kabla wg. odpowiedniej normy

- znak użytkownika kabla

- relację kabla

- rok ułożenia kabla

4. Latarnie

Do zabudowy przewidziano 4 szt. latarń  w następującym zestawieniu.

1.Słup typu SAL-P71 „ROSA”

2.Fundament typu B-71"ROSA”

3.Tabliczka bezpiecznikowa typu TB-1 „ROSA” z wkładką 6A

4. Oprawa  ANDROMEDA 70 ( źródło światła - LED)

5. Lokalizacja

Lokalizacje poszczególnych latarń naniesiono na załączoną mapę

Usytuowanie nie stwarza żadnego zagrożenia ani utrudnień montażowych.

6. Sterowanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi do sterowania jak i pomiaru energii będzie wykorzystany obecny system zabudowany  na stacji trafo 15/0,4kV „Małogoszcz Przedszkole”

Ze względu na sumaryczną moc (obliczenia w dalszej części opracowania)  do zabezpieczenia obwodu należy zastosowano zabezpieczenie S303C25A.

7. Ochrona przeciwporażeniowa

Istniejąca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-

Na linii przewiduje się "szybkie  wyłączenie zasilania"  w układzie pracy sieci TN-C

( istniejący system).

Oprawę oświetleniową  zabudować w wykonaniu  w II klasie ochronności.

Przewód PEN na ostatniej latarni uziemić wartość rezystancji uziemienia R< 30Ω Zastosować do budowy uziomu P3 pręty GALMAR (szt.4) i bednarkę FeZn 20*4 dł 12mb.

8.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robót budowlano - montażowych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 póz. 1126} ,;w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".,

1.  Zakres robót obejmuje:

-   montaż i posadowienie latarń

-   montaż opraw oświetleniowych

-   montaż linii kablowych

-   zasilenie projektowanej linii

2.  Wykaz projektowanych obiektów budowlanych:

-  linia kablowa 0,4 kV

-  latarnie oświetleniowe

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-   projektowana linia energetyczna 0,4 kV oraz istniejące linie 0,4kV .

-   ruch uliczny.

4.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- praca w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej
Zagrożenia:

- porażenie prądem

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem.

5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne zaświadczenia SEP.

- badania lekarskie .

6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  awarii i innych zagrożeń:

- kierownik budowy sporządzi plan BiOS

- zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robót kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na bieżąco udzieli wskazówek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- pracę na sieci energetycznej wykonywane są na polecenie pisemne

- należy przestrzegać środków i warunków bezpiecznego wykonania robót określonych w poleceniu na prace wykonanie robót powierzyć pracownikom posiadającym aktualne upr SEP do 1kW, pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń zgodnie z instruktażem BHP

- wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót tj. przy ułożenia kabla montażu latarń, opraw .

- sprzęt  stosowany przy prowadzeniu robót powinien być sprawny i posiadać niezbędne zaświadczenia wydane przez dozór techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robót należy poszkodowanemu udzielić stosownej pomocy, wezwać jeśli to niezbędne pomoc specjalistyczną, powiadomić kierownika budowy i odpowiednie służby o zaistniałym wypadku.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU W TERENIE.

Projektowania linia energetyczna budowana w gruncie I kategorii geotechnicznej. Grunt wykazuje warstwy genetyczne i litologiczne równoległe do powierzchni terenu

Zwierciadło wód gruntowych jest poniżej posadowienia latarń i elementów uziemiających.

Na terenie prowadzonych robót nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne.

Stopa fundamentu   będzie posadowiona na głębokości l ≤ 1,1m od poziomu ziemi

Z wykonanych badań wynikajże:

- do poziomu 0,3m terenu występuje humus,

- od poziomu 0,3 ÷ 0,8 glina z przerostami rumosza skalnego

- do poziomu 0,8 ÷ 1,1m występuje  rumosz skalny o różnej zwartości.

Grunt jest lekko wilgotny . Oceniono wilgotność próbki na około 25% i jej gęstość na objętościową na 1,8kN/m3.

Powyższe okoliczności jak również badania organoleptyczne gruntu, stanowią przesłanki do przyjęcia jednostkowego dopuszczalnego oporu podłoża wynoszącego = 0,20MPa.

Stwierdzić należy ,że podłoże gruntowe prezentuje dobre warunki bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu .

Powyższe dane powinny być sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy przy wykonaniu robót ziemnych pod projektowany obiekt.

OBLICZENIA TECHNICZNE

### Dane wejściowe

Projektowana linia:

-zastosowany kabel YKY 			- 3* 10mm2

-długość całkowita linii kablowej		-135mb

-moc max. odbiorników			-280W

Obliczenia dla projektowanego odcinka

100 *∑ (P  * l)

Procentowy spadek napięcia		U% =  ---------------------

 * S *  U2

Na projektowanym odcinku:

dla ułatwienia przyjęto obciążenia na końcu kabla

100* 280*135

U%  =  -------------------------   = 0,1%

57 * 10  * 2302

# Warunek doboru kabla na długotrwałe obciążenie

Dla istniejącego kabla

Moc całkowita 280W

dopuszczalne długotrwałe obciążenie kabla YKY 3*10 – 68A

max. długotrwałe obciążenie projektowanego kabla   -  10,4A

10,4A < 90A  -  warunek spełniony

Dla projektowanego kabla

Moc całkowita = 300W

dopuszczalne długotrwałe obciążenie kabla YKY 3*10 – 75A

max. długotrwałe obciążenie projektowanego kabla   -  1,3A

1,3A   <   68A  -  warunek spełniony